## Sheet1
泸县退役军人人事档案室规范化建设项目设备采购招标公告
为便于供应商及时了解政府采购信息，根据有关规定现将泸县退役军人人事档案室规范化建设项目设备采购意向公开如下:
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 预算价格 | 备注
1 | 液晶监视器 | 1.不低于65英寸，分辨率不diyu3840*2160,全视角16:9，不低于60Hz，整机采用一体式LED直下式背光，均匀画面逼真； 2.超薄无边框设计，让显示更全面； 3.整机全部为五金结构，坚固一体，安全防盗，防破坏； 4.五金背板百吨级冲压，保障机身坚固，尽显曲面弧线；一体背板模具，超薄机身； 5.所有主板与电子料正装工艺，方便整机生产与维护； 6.高透显示钢化玻璃 完美体现显示效果； 7.上市公司出品的 LED light barr，灯条寿命60000小时； 8.配机内线、AC插座、船型开关； 9.针对高清视讯应用的长期稳定运行要求而设计，能够提供极其流畅视讯播放体验； 10.接口不低于1路USB，不低于1路USB，不低于1路DVI，不低于1路DVI，不低于1路BNC，不低于1路R232控制信号输入，不低于2路R232控制信号输出； 11.视频格式需支持FLV/WMV/AVI/MP4/MPG/MKV/MOV/MPEG/RMVB； 12.图片格式需支持JPG/JPEG/PNG/BMP/GIF； 13.文本格式需支持PDF/XLS/XLSX。 | 1 | 台 | 6000元 | 1、报名时间：2025年4月22日起至2025年4月29日18：00止。超过此时间报名一律不再接。 2、现场采取低价中标的方式。 联系电话：8107798
2 | 精密空调 | 1.精密空调产品制冷量5.5KW(测试工况：回风温度24℃, 相对湿度50%；风冷冷凝温度48℃)，循环风量1800m³/h,产品采用上送风、下回风的送风方式，采用环保型冷媒R410A； 2. 精密空调能按要求自动调节室内温度，具有制冷功能； 3. 精密空调配置7寸全中文彩色触摸屏显示器，能按照设定的温度要求进行自动调节，显示工作状态及送风温度、回风温湿 度变化曲线、吸气温度、排气温度、EEV调节范围、风机输出范围、低压压力、高压压力、EEV过热度、排气过热度、制冷量输出范围、制冷需求、风机需求等运行状态显示，并能储存并显示不少于500条历史告警信息； 4. 空调应能查看机组实时制冷因子（CLF）数据，以及碳排放累计数据功能； 5. 精密空调具备轻载除湿功能，避免低负载高湿环境设备凝露。 6. 精密空调具有高效节能性，要求投标同系列产品全年能效比（AEER）≥4.0及以上,在机组明显位置粘贴一级能效标识； 7. 压缩机必须采用高效可靠的变频压缩机，压缩机需设置于空调室内机内部 8. 机组采用无级调速的EC直流无刷式全封闭涡旋压缩机，可根据负载动态调节风机转速，并在机组显示屏显示压缩机工作状态，如实际转速、设定转速、压缩机实际输出百分比等； 9. 精密空调机组的室内风机系统采用EC风机，EC风机可现场通过控制系统进行调速，调节送风压头和风量； 10. 为保证制冷剂节流装置的精确性、可靠性、节能性，应采用电子膨胀阀； 11. 机组供电：220VAC±10%/50HZ； 12. 要求空调机组可100％正面维护，机组安装可以三面靠墙； 13. 精密空调质保一年，交货时提供制造厂商原厂售后服务承诺函原件； 14.含不低于50米铜管、不低于50米水管、PVC管件、制冷剂、信号线、保温棉、排水管、打孔、开槽、延长组件、运输、安装、调试等； 15.满足其他设计使用要求； | 3 | 套 | 90000元
3 | 精密空调 | 1. 精密空调产品在100%负荷下运行，室内侧干球温度23±1℃，湿球温度16±1℃、出风静压20Pa，室外侧干球温度35±1℃工况下，要求产品制冷量：≥13.5KW、显热制冷量≥12.2KW、显热比≥0.92、风量≥3200m³/h； 2. 机房专用空调应能按要求自动调节室内温度，具有制冷等功能； 3. 精密空调配置7 英寸全中文彩色触摸屏显示器，能按照设定的温度要求进行自动调节，显示工作状态及送风温度、回风温湿度变化曲线、吸气温度、排气温度、EEV 调节范围、风机输出范围、低压压力、高压压力、EEV过热度、排气过热度、制冷量等运行状态，需机组实物的显示界面证明上述显示内容，并能储存并显示不少于500 条历史告警信息，交货时机组现场验收此项内容； 4. 空调应能查看机组实时制冷因子（CLF）数据，以及碳排放累计数据功能，提供机组技术手册所在页证明上述功能，交货时机组现场验收此项内容。 5. 机组应具备轻载除湿功能，避免低负载高湿环境设备凝露， 机房专用空调应具有高效节能性，要求投标号产品全年能效比（AEER）≥4.0及以上, 在机组明显位置粘贴一级能效标识； 6. 压缩机须采用高效可靠的变频压缩机，压缩机需设置于空调室内机内部； 7.可通过显示界面查看机组的变频压缩机工作状态，如：压机实际转速、压机实际输出、压机设定转速、压缩机状态、当前机组模式等状态，提供机组技术手册所在页证明上述功能，机组现场验收此项内容； 8. 精密空调机组的室内风机系统采用EC风机，EC风机可现场通过控制系统进行调速，调节送风压头和风量； 9. 机组噪音（声压级）室内机：≤61.8dB(A)，室外机：≤66.9dB（A），投标时提供所投产品满足要求的具有CMA 或CNAS 标识的检测报告复印件； 10. 要求空调机组可100％正面维护，机组安装可以三面靠墙； 11.考虑到精密空调过滤网需定期清洗，要求精密空调产品具有过滤网自洁装置功能，要求提供该第三方权威机构出具的证明文件； 12.精密空调质保一年，交货时提供制造厂商原厂售后服务承诺函原件； 13.含不低于50米铜管、不低于50米水管、PVC管件、制冷剂、信号线、保温棉、排水管、打孔、开槽、延长组件、运输、安装、调试等； 14.满足其他设计使用要求； | 1 | 套 | 59000元
共计采购金额：155000元